## TESTA
AGORÁ
LISTINO
2025
REGOLAZIONI PUNTO FISSO
Agora' srl
Sede Amministrativa: Via fante d'Italia N.97
31040 Giavera del Montello (TV)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel.0422 874316 - Fax.0422 876270
info@agorainox.com - agoradepositotv@gmail.com
Sede Legale: Via Chiesa N.51
44124 Ferrara (FE)

## P.F.2
REGOLAZIONE A PUNTO FISSO |  | AGORÁ
Mod.PF
Mod.PFNP
Mod.M2
Mod.M16

## P.F. 3
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PF |  | AGORÁ
Mod.PF
1. Descrizione
Il set di regolazione a punto fisso viene utilizzato per avere una regolazione costante della temperatura di mandata in un
impianto di riscaldamento a pannelli che richiede una bassa temperatura. Il gruppo di comando è predisposto per il
collegamento diretto ai nostri collettori inox con bocchettoni Dn 1“ , ma può essere utilizzato in abbinamento con altri
collettori idonei.L‘acqua nell’impianto di riscaldamento deve rispettare norme VDI 2035 bzw. ÖNORM H 5195 o una
miscela acqua-glicole massimo 50% di glicole. Il set di regolazione a valore fisso può essere utilizzato con temperature
del fluido comprese tra +10 a +90 °C e con pressione di esercizio fino 6 bar.
2. Componenti
1) Valvola termostatica di flusso integrata nella barra in acciaio inox con nipples di collegamento ¾ EK
2) Testa termostatica con sensore ad immersione (regolazione temperatura di mandata 20 – 50°C.)
3) Pompa di circolazione ad alta efficienza WILO PARA 15-130/6-43/SC-12
4) Limitatore di temperatura (termostato di sicurezza) tarato a 55 °C
5) Termometro ad immersione 0-60°C, Ø 63mm.
6) Dispositivo antiriflusso integrato nella barra in acciaio inox.
7) Guarnizioni Dn 1“
3. Funzionalità
La regolazione a punto fisso per l’impianto a pannelli viene impostata sulla testa termostatica. Questa apre lentamente
il flusso ad alta temperatura e quanto la temperatura nominale del riscaldamento a pannelli è scesa al sotto dei valori,
consente all’acqua di mandata più calda di fluire nuovamente.
1. Sonda di temperatura ad immersione
2. Elettropompa WILO PARA
3. Regolatore e misuratore di portata
4. Termostato ad immersione
5. Valvola sfogo aria
6. Collettore alta temperatura
7. Valvola antiriflusso di non ritorno
8. Valvola con testina termostatica 20 - 50°C
9. Valvola di regolazione a volantino
10. Valvola di scarico e carico acqua
Per evitare un superamento inamissibile della temperatura di mandata del riscaldamento a pannelli, nella
mantata è installato un limitatore di temperatura (termostato di sicurezza) che spegne la pompa al
raggiungimento della temperatura massima impostata di circa 55 °C e la riaccende automaticamente sotto dei 47° C.
La temperatura dell’acqua del circuito ad alta temperatura deve essere superiore di almeno 15°C
rispetto alla temperatura impostata sulla valvola termostatica.
4. Avvisi
La pompa di circolazione durante il funzionamento potrebbe provocare rumori, per poterli evitare è importante osservare:
1)Che la pompa sia stata sfiatata come il circuito di riscaldamento.
2)Verificare che il funzionamento della pompa non sia trasmesso a componenti circostanti o non sia stata scelta una posizione errata.
3)Verificare il livello di potenza della pompa impostato sulla pressione differenziale richiesta.
4)Che sia impostata modalità di funzionamento a pressione differenziale costante Δp-c. e che quantità di acqua pompata sia regolata
in modo variabile a seconda delle esigenze, mentre la pressione differenziale impostata rimanga costante
Per un miglior controllo della funzione idraulica, si consiglia di utilizzare i nostri collettori in acciaio inox con flussimetri Regolux.
Pag.3

## P.F 4
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PF | AGORÁ
5. Montaggio
a) Assemblare il punto fisso con la pompa di circolazione direttamente sui
raccordi del collettore di riscaldamento a sede piana:
b) Collegare il collettore di mandata dell’impianto a pannelli (con flussimetri) nella parte superiore.
c) Collegare il collettore di ritorno impianto a pannelli (con valvole) nella parte inferiore.
d) Collegare la mandata del circuito di riscaldamento ad alta temperatura alla filettatura della valvola
termostatica ed il ritorno alla filettatura della valvola di regolazione (detentore micrometrico)
e) Fissare il sensore ad immersione nella guaina, avvitare la testa termostatica sulla valvola.
f) Fissare il termometro a contatto con la molla di montaggio prima del collettore di mandata.
g) Cablare elettricamente la pompa di circolazione con il limitatore di temperatura (termostato di sicurezza)
Attenzione:
L’installazione elettrica della pompa di circolazione può essere eseguita solo da un elettricista qualificato.
Devono essere osservate le norme di sicurezza specifiche del paese in vigore. Durante l’installazione e il funzionamento
della pompa di circolazione devono essere osservate anche le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo produttore.
· Verificare la tenuta di tutti i componenti di avvitamento del gruppo di controllo.
· Chiudere entrambi le valvole del circuito ad alta temperatura.
· Posizionale la manopola del miscelatore sulla posizione 20.
I circuiti dell’impianto a pannelli devono essere riempiti e lavati individualmente tramite la valvola di riempimento e scarico integrata
riempimennei collettori. Durante il riempimento non consentite pressioni differenziali > 1 bar !
Attenzione:
Riempire e sciacquare solo attravero il flusso di riscaldamento a pannelli con apposito dispositivo di filtraggio in modo che nessun
corpo estraneo o sporco possa bloccare o danneggiare i componenti.
1) Dopo il riempimento e il lavaggio, aprire le valvole del circuito ad alta temperatura.
2) Impostare sulla valvola termostatica la temperatura desiderata del riscaldamento a pannelli. La posizione 2 corrisponde
a circa 20 °C e la posizione 5 a circa 50 °C.
3) Sfiatare completamente l’impianto con la pompa di circolazione spenta. Aprire lo sfiato aria manuale preinstallato sul collettore
e far fuoriuscire l’aria.
4) Avviare il programma di sfiato automatico della pompa di circolazione e sfiatare completamente.
5) Dopo aver sfiatato completamente la pompa e il collettore del circuito chiudere gli sfiati manuali.Ripristinare la pressione nel circuito.
6) Dopo il primo mese di funzionamento è necessario ripetere il processo di sfiato e, se necessario rabboccare con acqua
di riscaldamento.
7) Dopo il riempimento dell’impianto di riscaldamento a pavimento o in caso di sostituzione del circolatore, verificare la tenuta dei
raccordi filettati della pompa ad una temperatura di 50° C. ed eventualmente serrarli ad un massimo di 70 Nm.
5. Bilanciamento idraulico
· Chiudere completamente la valvola a sfera nel ritorno alta temperatura. | · Chiudere completamente la valvola a sfera nel ritorno alta temperatura.
· Aprire completamente tutti i flussimetri (Regolux) sul collettore di mandata. | · Aprire completamente tutti i flussimetri (Regolux) sul collettore di mandata.
· Accendere la pompa di circolazione ed impostare la modalità di funzionamento della pompa su | · Accendere la pompa di circolazione ed impostare la modalità di funzionamento della pompa su
Δp-c pressione differenziale costante. | Δp-c pressione differenziale costante.
Impostare il livello di potenza in base alla perdita di carico massima del circuito più sfavorevole | Impostare il livello di potenza in base alla perdita di carico massima del circuito più sfavorevole
vedere curva caratteristica al punto 7.1. In alternativa, selezionare il livello di potenza in modo
che tutti i circuiti di riscaldamento raggiungano almeno le portate in l/min determinate in base al progetto. | che tutti i circuiti di riscaldamento raggiungano almeno le portate in l/min determinate in base al progetto.
· Impostare tutti i circuiti di riscaldamento alle portate determinate in base al progetto. | · Impostare tutti i circuiti di riscaldamento alle portate determinate in base al progetto.
· Impostare la funzione di memoria e bloccare il flussimetro (Regolux). | · Impostare la funzione di memoria e bloccare il flussimetro (Regolux).
Aprire la valvola sfera sul ritorno quanto basta perché l'acqua ad alta temperatura possa fluire nel set di | Aprire la valvola sfera sul ritorno quanto basta perché l'acqua ad alta temperatura possa fluire nel set di
controllo a valore fisso (sono sufficienti uno o due giri completi, diagramma e calcolo di esempio 7.3) | controllo a valore fisso (sono sufficienti uno o due giri completi, diagramma e calcolo di esempio 7.3)
· La temperatura di mandata effettiva del riscaldamento a pannelli può essere letta sul termometro. | · La temperatura di mandata effettiva del riscaldamento a pannelli può essere letta sul termometro.
Pag.4

## P.F 5
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PF AGORÁ |  | AGORÁ
6. Pompa WILO PARA
Tipo: | WILO PARA 15-130/6-43/SC-12, regolazione automatica | Pompa ad alta efficienza-Premium-
Tipi di controllo: | Pressione differenziale costante Δp-c a regolazione continua o pressione differenziale variabile Δp-v
e regolazione della velocità costante
Tipo di motore: | Motore sincrono a commutazione elettronica con rotori a magneti permanenti.
Caratteristiche: | Limitazione della corrente di avviamento, protezione da sovratemperatura e marcia a secco,
funzionamento di sfiato elettronico.
Tensione |  | Pressione differenziale costante Δp-c:
di esercizio: | AC 230 V, 50/ 60 Hz
Consumo
di energia | 8 bis 43 W
Velocità
di rotazione | 800 bis 4300 U/min
Indice E.E. | < 0,20
7.2 Tubo profilato
Materiale: | Acciaio inossidabile X5CrNi18-10, numero materiale 1.4301 secondo DIN EN 10088),
Dimensioni: | 35 x 1,5 mm (DN 32 secondo DIN EN ISO 6708),
7.3 Valvola di controllo
Esempio di calcolo per la regolazione idraulica lato alta temperatura
| Zona riscaldata dal set di regolazione punto fisso: | 70 m²
| Fabbisogno termico di questa zona: | 3500 W (50 W/m²)
| Equazione di base della teoria del calore (Termodinamica): | ΔQ = m * c * ΔT
m = ΔQ : c : ΔT
| Portata di massa nel set di controllo a valore fisso con spread 5K | 602 kg/h (3500 W : 1,163 Wh /
kg K : 5 K) Riscaldamento a pannelli VL 40 °C / RL 35 °C
Flusso di massa nel controllo a valore fisso impostato su una diffusione di 30 K
Spalmabile:100 kg/h (3500 W : 1,163 Wh / kg K : 30 K)
Riscaldamento ad alta temperatura VL 65 °C / RL 35 °C
| Perdita di carico pompa primaria da compensare: | 350 mbar
Il punto di incrocio di questi due valori nel diagramma indica il grado di apertura dello stelo della valvola,
dalla posizione di chiusura. Nell‘esempio 0,5 giri del mandrino.
|  | Pag.5 | Pag.5

## P.F 6
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PF AGORÁ |  | AGORÁ
7.4 Testa termostatica con sensore remoto
Elemento sensore: Sensore per liquidi con capillare di 2 mt. Ad immersione
Campo di regolazione: Posizione ≙ 20°C, 2 ≙ 30°C, ≙ 40°C, ≙ 50°C,
Filettatura e corsa di chiusura: M30 x 1,5 – 11,8 mm.
Max. Temperatura esercizio: 75°C
Kvs: 2,56 m³/h
7.5 Limitatore temperatura massima
Tipo: | Termostato elettrico Euroswitch Dn 1/2 femmina
Temperatura
di stacco: | ca.60°C. ± 5 K
Grado protezione: | IP 67
Stress da contatto: | 10 (1) A / AC 250 V
"7. Risoluzione ai problemi "
Non è stata raggiunta la temperatura di mandata desiderata nei circuiti di riscaldamento a pannelli?
a) Impostazione del miscelatore troppo bassa – impostare un set point di temperatura più alto.
b) Commutare la pompa di circolazione nella modalità Δp-v pressione differenziale variabile o velocità
costante a Δp-c pressione differenziale costante.
c) Pompa con livello di potenza troppo basso –Verificare il progetto e la curva. Se necessario
impostare un valore superiore.
d)Temperatura di mandata nel circuito ad alta temperatura troppo bassa – Aumentare la temperatura.
e) I circuiti di riscaldamento a pannelli vengono pilotati in modo diverso – Eseguire la regolazione
idraulica di progetto.
Gli attuatori elettrotermici sulle valvole termostatiche del collettore del circuito sono chiusi – Aprire
manualmente o impostare il termostato ambiente su richiesta calore.
Rumori o falsi flussi nel set di controllo a punto fisso?
La pompa primaria preme troppo forte nel set di regolazione a punto fisso – Installare tra il set di
regolazione e il circuito primario un separatore idraulico.
Pompa di circolazione a livello di potenza troppo alto – Verificare il progetto e la curva e,
se necessario impostare un valore inferiore.
Aria nell’impianto o nel circolatore – Spurgare il set di regolazione o il collettore – Attivare la
funzione di sfiato della pompa (6.)
|  | Pag.6 | Pag.5

## P.F. 7
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PFNP |  | AGORÁ
Mod.PFNP
1. Descrizione
Il set di regolazione a punto fisso viene utilizzato per avere una regolazione costante della temperatura di mandata in un
impianto di riscaldamento a pannelli che richiede una bassa temperatura. Il gruppo di comando è predisposto per il
collegamento diretto ai nostri collettori inox con bocchettoni Dn 1“ , ma può essere utilizzato in abbinamento con altri
collettori idonei.L‘acqua nell’impianto di riscaldamento deve rispettare norme VDI 2035 bzw. ÖNORM H 5195 o una
miscela acqua-glicole massimo 50% di glicole. Il set di regolazione a valore fisso può essere utilizzato con temperature
del fluido comprese tra +10 a +90 °C e con pressione di esercizio fino 6 bar.
2. Componenti
1) Valvola termostatica di flusso.
2) Testa termostatica con sensore ad immersione (regolazione temperatura di mandata 20 – 50°C.)
3) Pompa di circolazione ad alta efficienza WILO PARA 15-130/6-43/SC-12
4) Limitatore di temperatura (termostato di sicurezza) tarato a 55 °C
5) Valvola di regolazione del flusso sul ritorno.
6) Termometro ad immersione 0-60°C, Ø 63mm.
7) Dispositivo antiriflusso integrato nella barra in acciaio inox.
3. Funzionalità
La regolazione a punto fisso per l’impianto a pannelli viene impostata sulla testa termostatica. Questa apre lentamente
il flusso ad alta temperatura e quanto la temperatura nominale del riscaldamento a pannelli è scesa al sotto dei valori,
consente all’acqua di mandata più calda di fluire nuovamente.
1)Sonda di temperatura
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
11)By-Pass manuale bassa temperatura
Per evitare un superamento inamissibile della temperatura di mandata del riscaldamento a pannelli, nella
mantata è installato un limitatore di temperatura (termostato di sicurezza) che spegne la pompa al
raggiungimento della temperatura massima impostata di circa 55 °C e la riaccende automaticamente sotto dei 47° C.
La temperatura dell’acqua del circuito ad alta temperatura deve essere superiore di almeno 15°C
rispetto alla temperatura impostata sulla valvola termostatica.
4. Avvisi
La pompa di circolazione durante il funzionamento potrebbe provocare rumori, per poterli evitare è importante osservare:
1)Che la pompa sia stata sfiatata come il circuito di riscaldamento.
2)Verificare che il funzionamento della pompa non sia trasmesso a componenti circostanti o non sia stata scelta una posizione errata.
3)Verificare il livello di potenza della pompa impostato sulla pressione differenziale richiesta.
4)Che sia impostata modalità di funzionamento a pressione differenziale costante Δp-c. e che quantità di acqua pompata sia regolata
in modo variabile a seconda delle esigenze, mentre la pressione differenziale impostata rimanga costante
Per un miglior controllo della funzione idraulica, si consiglia di utilizzare i nostri collettori in acciaio inox con flussimetri Regolux.
Pag.7

## P.F 8
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PFNP | AGORÁ
5. Montaggio
a) Assemblare il punto fisso con la pompa di circolazione direttamente sui
raccordi del collettore di riscaldamento a sede piana:
b) Collegare il collettore di mandata dell’impianto a pannelli (con flussimetri) nella parte superiore.
c) Collegare il collettore di ritorno impianto a pannelli (con valvole) nella parte inferiore.
d) Collegare la mandata del circuito di riscaldamento ad alta temperatura alla filettatura della valvola
termostatica ed il ritorno alla filettatura della valvola di regolazione (detentore micrometrico)
e) Fissare il sensore ad immersione nella guaina, avvitare la testa termostatica sulla valvola.
f) Fissare il termometro a contatto con la molla di montaggio prima del collettore di mandata.
g) Cablare elettricamente la pompa di circolazione con il limitatore di temperatura (termostato di sicurezza)
Attenzione:
L’installazione elettrica della pompa di circolazione può essere eseguita solo da un elettricista qualificato.
Devono essere osservate le norme di sicurezza specifiche del paese in vigore. Durante l’installazione e il funzionamento
della pompa di circolazione devono essere osservate anche le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo produttore.
· Verificare la tenuta di tutti i componenti di avvitamento del gruppo di controllo.
· Chiudere entrambi le valvole del circuito ad alta temperatura.
· Posizionale la manopola del miscelatore sulla posizione 20.
I circuiti dell’impianto a pannelli devono essere riempiti e lavati individualmente tramite la valvola di riempimento e scarico integrata
riempimennei collettori. Durante il riempimento non consentite pressioni differenziali > 1 bar !
Attenzione:
Riempire e sciacquare solo attravero il flusso di riscaldamento a pannelli con apposito dispositivo di filtraggio in modo che nessun
corpo estraneo o sporco possa bloccare o danneggiare i componenti.
1) Dopo il riempimento e il lavaggio, aprire le valvole del circuito ad alta temperatura.
2) Impostare sulla valvola termostatica la temperatura desiderata del riscaldamento a pannelli. La posizione 2 corrisponde
a circa 20 °C e la posizione 5 a circa 50 °C.
3) Sfiatare completamente l’impianto con la pompa di circolazione spenta. Aprire lo sfiato aria manuale preinstallato sul collettore
e far fuoriuscire l’aria.
4) Avviare il programma di sfiato automatico della pompa di circolazione e sfiatare completamente.
5) Dopo aver sfiatato completamente la pompa e il collettore del circuito chiudere gli sfiati manuali.Ripristinare la pressione nel circuito.
6) Dopo il primo mese di funzionamento è necessario ripetere il processo di sfiato e, se necessario rabboccare con acqua
di riscaldamento.
7) Dopo il riempimento dell’impianto di riscaldamento a pavimento o in caso di sostituzione del circolatore, verificare la tenuta dei
raccordi filettati della pompa ad una temperatura di 50° C. ed eventualmente serrarli ad un massimo di 70 Nm.
5. Bilanciamento idraulico
· Chiudere completamente la valvola a sfera nel ritorno alta temperatura. | · Chiudere completamente la valvola a sfera nel ritorno alta temperatura.
· Aprire completamente tutti i flussimetri (Regolux) sul collettore di mandata. | · Aprire completamente tutti i flussimetri (Regolux) sul collettore di mandata.
· Accendere la pompa di circolazione ed impostare la modalità di funzionamento della pompa su | · Accendere la pompa di circolazione ed impostare la modalità di funzionamento della pompa su
Δp-c pressione differenziale costante. | Δp-c pressione differenziale costante.
Impostare il livello di potenza in base alla perdita di carico massima del circuito più sfavorevole | Impostare il livello di potenza in base alla perdita di carico massima del circuito più sfavorevole
vedere curva caratteristica al punto 7.1. In alternativa, selezionare il livello di potenza in modo
che tutti i circuiti di riscaldamento raggiungano almeno le portate in l/min determinate in base al progetto. | che tutti i circuiti di riscaldamento raggiungano almeno le portate in l/min determinate in base al progetto.
· Impostare tutti i circuiti di riscaldamento alle portate determinate in base al progetto. | · Impostare tutti i circuiti di riscaldamento alle portate determinate in base al progetto.
· Impostare la funzione di memoria e bloccare il flussimetro (Regolux). | · Impostare la funzione di memoria e bloccare il flussimetro (Regolux).
Aprire la valvola sfera sul ritorno quanto basta perché l'acqua ad alta temperatura possa fluire nel set di | Aprire la valvola sfera sul ritorno quanto basta perché l'acqua ad alta temperatura possa fluire nel set di
controllo a valore fisso (sono sufficienti uno o due giri completi, diagramma e calcolo di esempio 7.3) | controllo a valore fisso (sono sufficienti uno o due giri completi, diagramma e calcolo di esempio 7.3)
· La temperatura di mandata effettiva del riscaldamento a pannelli può essere letta sul termometro. | · La temperatura di mandata effettiva del riscaldamento a pannelli può essere letta sul termometro.
Pag.8

## P.F 9
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PFNP AGORÁ |  | AGORÁ
6. Pompa WILO PARA
Tipo: | WILO PARA 15-130/6-43/SC-12, regolazione automatica | Pompa ad alta efficienza-Premium-
Tipi di controllo: | Pressione differenziale costante Δp-c a regolazione continua o pressione differenziale variabile Δp-v
e regolazione della velocità costante
Tipo di motore: | Motore sincrono a commutazione elettronica con rotori a magneti permanenti.
Caratteristiche: | Limitazione della corrente di avviamento, protezione da sovratemperatura e marcia a secco,
funzionamento di sfiato elettronico.
Tensione |  | Pressione differenziale costante Δp-c:
di esercizio: | AC 230 V, 50/ 60 Hz
Consumo
di energia | 8 bis 43 W
Velocità
di rotazione | 800 bis 4300 U/min
Indice E.E. | < 0,20
7.2 Tubo profilato
Materiale: | Acciaio inossidabile X5CrNi18-10, numero materiale 1.4301 secondo DIN EN 10088),
Dimensioni: | 35 x 1,5 mm (DN 32 secondo DIN EN ISO 6708),
7.3 Valvola di controllo
Esempio di calcolo per la regolazione idraulica lato alta temperatura
| Zona riscaldata dal set di regolazione punto fisso: | 70 m²
| Fabbisogno termico di questa zona: | 3500 W (50 W/m²)
| Equazione di base della teoria del calore (Termodinamica): | ΔQ = m * c * ΔT
m = ΔQ : c : ΔT
| Portata di massa nel set di controllo a valore fisso con spread 5K | 602 kg/h (3500 W : 1,163 Wh /
kg K : 5 K) Riscaldamento a pannelli VL 40 °C / RL 35 °C
Flusso di massa nel controllo a valore fisso impostato su una diffusione di 30 K
Spalmabile:100 kg/h (3500 W : 1,163 Wh / kg K : 30 K)
Riscaldamento ad alta temperatura VL 65 °C / RL 35 °C
| Perdita di carico pompa primaria da compensare: | 350 mbar
Il punto di incrocio di questi due valori nel diagramma indica il grado di apertura dello stelo della valvola,
dalla posizione di chiusura. Nell‘esempio 0,5 giri del mandrino.
|  | Pag.9 | Pag.5

## P.F 10
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PFNP AGORÁ |  | AGORÁ
7.4 Testa termostatica con sensore remoto
Elemento sensore: Sensore per liquidi con capillare di 2 mt. Ad immersione
Campo di regolazione: Posizione ≙ 20°C, 2 ≙ 30°C, ≙ 40°C, ≙ 50°C,
Filettatura e corsa di chiusura: M30 x 1,5 – 11,8 mm.
Max. Temperatura esercizio: 75°C
Kvs: 2,56 m³/h
7.5 Limitatore temperatura massima
Tipo: | Termostato elettrico Euroswitch Dn 1/2 femmina
Temperatura
di stacco: | ca.60°C. ± 5 K
Grado protezione: | IP 67
Stress da contatto: | 10 (1) A / AC 250 V
"7. Risoluzione ai problemi "
Non è stata raggiunta la temperatura di mandata desiderata nei circuiti di riscaldamento a pannelli?
a) Impostazione del miscelatore troppo bassa – impostare un set point di temperatura più alto.
b) Commutare la pompa di circolazione nella modalità Δp-v pressione differenziale variabile o velocità
costante a Δp-c pressione differenziale costante.
c) Pompa con livello di potenza troppo basso –Verificare il progetto e la curva. Se necessario
impostare un valore superiore.
d)Temperatura di mandata nel circuito ad alta temperatura troppo bassa – Aumentare la temperatura.
e) I circuiti di riscaldamento a pannelli vengono pilotati in modo diverso – Eseguire la regolazione
idraulica di progetto.
Gli attuatori elettrotermici sulle valvole termostatiche del collettore del circuito sono chiusi – Aprire
manualmente o impostare il termostato ambiente su richiesta calore.
Rumori o falsi flussi nel set di controllo a punto fisso?
La pompa primaria preme troppo forte nel set di regolazione a punto fisso – Installare tra il set di
regolazione e il circuito primario un separatore idraulico.
Pompa di circolazione a livello di potenza troppo alto – Verificare il progetto e la curva e,
se necessario impostare un valore inferiore.
Aria nell’impianto o nel circolatore – Spurgare il set di regolazione o il collettore – Attivare la
funzione di sfiato della pompa (6.)
|  | Pag.10 | Pag.5

## P.F. 11
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - M2 |  | AGORÁ
Mod.M2
1. Descrizione
Il set di regolazione a punto fisso viene utilizzato per avere una regolazione costante della temperatura di mandata in un
impianto di riscaldamento a pannelli che richiede una bassa temperatura. Il gruppo di comando è predisposto per il
collegamento diretto ai nostri collettori inox con bocchettoni Dn 1“ , ma può essere utilizzato in abbinamento con altri
collettori idonei.L‘acqua nell’impianto di riscaldamento deve rispettare norme VDI 2035 bzw. ÖNORM H 5195 o una
miscela acqua-glicole massimo 50% di glicole. Il set di regolazione a valore fisso può essere utilizzato con temperature
del fluido comprese tra +10 a +90 °C e con pressione di esercizio fino 6 bar.
2. Componenti
1) Valvola termostatica di flusso.
2) Testa termostatica con sensore ad immersione (regolazione temperatura di mandata 20 – 50°C.)
3) Pompa di circolazione ad alta efficienza WILO PARA 15-130/6-43/SC-12
4) Limitatore di temperatura (termostato di sicurezza) tarato a 55 °C
5) Valvola di regolazione del flusso sul ritorno.
6) Termometro ad immersione 0-60°C, Ø 63mm.
7) Dispositivo antiriflusso integrato nella barra in acciaio inox.
3. Funzionalità
La regolazione a punto fisso per l’impianto a pannelli viene impostata sulla testa termostatica. Questa apre lentamente
il flusso ad alta temperatura e quanto la temperatura nominale del riscaldamento a pannelli è scesa al sotto dei valori,
consente all’acqua di mandata più calda di fluire nuovamente.
Per evitare un superamento inamissibile della temperatura di mandata del riscaldamento a pannelli, nella
mantata è installato un limitatore di temperatura (termostato di sicurezza) che spegne la pompa al
raggiungimento della temperatura massima impostata di circa 55 °C e la riaccende automaticamente sotto dei 47° C.
La temperatura dell’acqua del circuito ad alta temperatura deve essere superiore di almeno 15°C
rispetto alla temperatura impostata sulla valvola termostatica.
4. Avvisi
La pompa di circolazione durante il funzionamento potrebbe provocare rumori, per poterli evitare è importante osservare:
1)Che la pompa sia stata sfiatata come il circuito di riscaldamento.
2)Verificare che il funzionamento della pompa non sia trasmesso a componenti circostanti o non sia stata scelta una posizione errata.
3)Verificare il livello di potenza della pompa impostato sulla pressione differenziale richiesta.
4)Che sia impostata modalità di funzionamento a pressione differenziale costante Δp-c. e che quantità di acqua pompata sia regolata
in modo variabile a seconda delle esigenze, mentre la pressione differenziale impostata rimanga costante
Per un miglior controllo della funzione idraulica, si consiglia di utilizzare i nostri collettori in acciaio inox con flussimetri Regolux.
Pag.11

## P.F 12
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - PFNP | AGORÁ
5. Montaggio
a) Assemblare il punto fisso con la pompa di circolazione direttamente sui
raccordi del collettore di riscaldamento a sede piana:
b) Collegare il collettore di mandata dell’impianto a pannelli (con flussimetri) nella parte superiore.
c) Collegare il collettore di ritorno impianto a pannelli (con valvole) nella parte inferiore.
d) Collegare la mandata del circuito di riscaldamento ad alta temperatura alla filettatura della valvola
termostatica ed il ritorno alla filettatura della valvola di regolazione (detentore micrometrico)
e) Fissare il sensore ad immersione nella guaina, avvitare la testa termostatica sulla valvola.
f) Fissare il termometro a contatto con la molla di montaggio prima del collettore di mandata.
g) Cablare elettricamente la pompa di circolazione con il limitatore di temperatura (termostato di sicurezza)
Attenzione:
L’installazione elettrica della pompa di circolazione può essere eseguita solo da un elettricista qualificato.
Devono essere osservate le norme di sicurezza specifiche del paese in vigore. Durante l’installazione e il funzionamento
della pompa di circolazione devono essere osservate anche le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo produttore.
· Verificare la tenuta di tutti i componenti di avvitamento del gruppo di controllo.
· Chiudere entrambi le valvole del circuito ad alta temperatura.
· Posizionale la manopola del miscelatore sulla posizione 20.
I circuiti dell’impianto a pannelli devono essere riempiti e lavati individualmente tramite la valvola di riempimento e scarico integrata
riempimennei collettori. Durante il riempimento non consentite pressioni differenziali > 1 bar !
Attenzione:
Riempire e sciacquare solo attravero il flusso di riscaldamento a pannelli con apposito dispositivo di filtraggio in modo che nessun
corpo estraneo o sporco possa bloccare o danneggiare i componenti.
1) Dopo il riempimento e il lavaggio, aprire le valvole del circuito ad alta temperatura.
2) Impostare sulla valvola termostatica la temperatura desiderata del riscaldamento a pannelli. La posizione 2 corrisponde
a circa 20 °C e la posizione 5 a circa 50 °C.
3) Sfiatare completamente l’impianto con la pompa di circolazione spenta. Aprire lo sfiato aria manuale preinstallato sul collettore
e far fuoriuscire l’aria.
4) Avviare il programma di sfiato automatico della pompa di circolazione e sfiatare completamente.
5) Dopo aver sfiatato completamente la pompa e il collettore del circuito chiudere gli sfiati manuali.Ripristinare la pressione nel circuito.
6) Dopo il primo mese di funzionamento è necessario ripetere il processo di sfiato e, se necessario rabboccare con acqua
di riscaldamento.
7) Dopo il riempimento dell’impianto di riscaldamento a pavimento o in caso di sostituzione del circolatore, verificare la tenuta dei
raccordi filettati della pompa ad una temperatura di 50° C. ed eventualmente serrarli ad un massimo di 70 Nm.
5. Bilanciamento idraulico
· Chiudere completamente la valvola a sfera nel ritorno alta temperatura. | · Chiudere completamente la valvola a sfera nel ritorno alta temperatura.
· Aprire completamente tutti i flussimetri (Regolux) sul collettore di mandata. | · Aprire completamente tutti i flussimetri (Regolux) sul collettore di mandata.
· Accendere la pompa di circolazione ed impostare la modalità di funzionamento della pompa su | · Accendere la pompa di circolazione ed impostare la modalità di funzionamento della pompa su
Δp-c pressione differenziale costante. | Δp-c pressione differenziale costante.
Impostare il livello di potenza in base alla perdita di carico massima del circuito più sfavorevole | Impostare il livello di potenza in base alla perdita di carico massima del circuito più sfavorevole
vedere curva caratteristica al punto 7.1. In alternativa, selezionare il livello di potenza in modo
che tutti i circuiti di riscaldamento raggiungano almeno le portate in l/min determinate in base al progetto. | che tutti i circuiti di riscaldamento raggiungano almeno le portate in l/min determinate in base al progetto.
· Impostare tutti i circuiti di riscaldamento alle portate determinate in base al progetto. | · Impostare tutti i circuiti di riscaldamento alle portate determinate in base al progetto.
· Impostare la funzione di memoria e bloccare il flussimetro (Regolux). | · Impostare la funzione di memoria e bloccare il flussimetro (Regolux).
Aprire la valvola sfera sul ritorno quanto basta perché l'acqua ad alta temperatura possa fluire nel set di | Aprire la valvola sfera sul ritorno quanto basta perché l'acqua ad alta temperatura possa fluire nel set di
controllo a valore fisso (sono sufficienti uno o due giri completi, diagramma e calcolo di esempio 7.3) | controllo a valore fisso (sono sufficienti uno o due giri completi, diagramma e calcolo di esempio 7.3)
· La temperatura di mandata effettiva del riscaldamento a pannelli può essere letta sul termometro. | · La temperatura di mandata effettiva del riscaldamento a pannelli può essere letta sul termometro.
Pag.12

## P.F 13
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - M2 AGORÁ |  | AGORÁ
6. Pompa WILO PARA
Tipo: | WILO PARA 15-130/6-43/SC-12, regolazione automatica | Pompa ad alta efficienza-Premium-
Tipi di controllo: | Pressione differenziale costante Δp-c a regolazione continua o pressione differenziale variabile Δp-v
e regolazione della velocità costante
Tipo di motore: | Motore sincrono a commutazione elettronica con rotori a magneti permanenti.
Caratteristiche: | Limitazione della corrente di avviamento, protezione da sovratemperatura e marcia a secco,
funzionamento di sfiato elettronico.
Tensione |  | Pressione differenziale costante Δp-c:
di esercizio: | AC 230 V, 50/ 60 Hz
Consumo
di energia | 8 bis 43 W
Velocità
di rotazione | 800 bis 4300 U/min
Indice E.E. | < 0,20
7.2 Tubo profilato
Materiale: | Acciaio inossidabile X5CrNi18-10, numero materiale 1.4301 secondo DIN EN 10088),
Dimensioni: | 35 x 1,5 mm (DN 32 secondo DIN EN ISO 6708),
7.3 Valvola di controllo
Esempio di calcolo per la regolazione idraulica lato alta temperatura
| Zona riscaldata dal set di regolazione punto fisso: | 70 m²
| Fabbisogno termico di questa zona: | 3500 W (50 W/m²)
| Equazione di base della teoria del calore (Termodinamica): | ΔQ = m * c * ΔT
m = ΔQ : c : ΔT
| Portata di massa nel set di controllo a valore fisso con spread 5K | 602 kg/h (3500 W : 1,163 Wh /
kg K : 5 K) Riscaldamento a pannelli VL 40 °C / RL 35 °C
Flusso di massa nel controllo a valore fisso impostato su una diffusione di 30 K
Spalmabile:100 kg/h (3500 W : 1,163 Wh / kg K : 30 K)
Riscaldamento ad alta temperatura VL 65 °C / RL 35 °C
| Perdita di carico pompa primaria da compensare: | 350 mbar
Il punto di incrocio di questi due valori nel diagramma indica il grado di apertura dello stelo della valvola,
dalla posizione di chiusura. Nell‘esempio 0,5 giri del mandrino.
|  | Pag.13 | Pag.5

## P.F 14
| REGOLAZIONE A PUNTO FISSO - M2 AGORÁ |  | AGORÁ
7.4 Testa termostatica con sensore remoto
Elemento sensore: Sensore per liquidi con capillare di 2 mt. Ad immersione
Campo di regolazione: Posizione ≙ 20°C, 2 ≙ 30°C, ≙ 40°C, ≙ 50°C,
Filettatura e corsa di chiusura: M30 x 1,5 – 11,8 mm.
Max. Temperatura esercizio: 75°C
Kvs: 2,56 m³/h
7.5 Limitatore temperatura massima
Tipo: | Termostato elettrico Euroswitch Dn 1/2 femmina
Temperatura
di stacco: | ca.60°C. ± 5 K
Grado protezione: | IP 67
Stress da contatto: | 10 (1) A / AC 250 V
"7. Risoluzione ai problemi "
Non è stata raggiunta la temperatura di mandata desiderata nei circuiti di riscaldamento a pannelli?
a) Impostazione del miscelatore troppo bassa – impostare un set point di temperatura più alto.
b) Commutare la pompa di circolazione nella modalità Δp-v pressione differenziale variabile o velocità
costante a Δp-c pressione differenziale costante.
c) Pompa con livello di potenza troppo basso –Verificare il progetto e la curva. Se necessario
impostare un valore superiore.
d)Temperatura di mandata nel circuito ad alta temperatura troppo bassa – Aumentare la temperatura.
e) I circuiti di riscaldamento a pannelli vengono pilotati in modo diverso – Eseguire la regolazione
idraulica di progetto.
Gli attuatori elettrotermici sulle valvole termostatiche del collettore del circuito sono chiusi – Aprire
manualmente o impostare il termostato ambiente su richiesta calore.
Rumori o falsi flussi nel set di controllo a punto fisso?
La pompa primaria preme troppo forte nel set di regolazione a punto fisso – Installare tra il set di
regolazione e il circuito primario un separatore idraulico.
Pompa di circolazione a livello di potenza troppo alto – Verificare il progetto e la curva e,
se necessario impostare un valore inferiore.
Aria nell’impianto o nel circolatore – Spurgare il set di regolazione o il collettore – Attivare la
funzione di sfiato della pompa (6.)
|  | Pag.14 | Pag.5

## Pag. 15
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PF
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia - bocchello girevole Dn 1'' lato pompa
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
PF | Regolazione punto fisso inox senza pompa
Fig.2
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
PFC | Regolazione punto fisso inox con pompa Wilo Para 60 |  | WEST440150
Fig.1
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCMAT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''-N.1 Collettore inox alta temperatura Mod.XMAT
PFC2MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 2XMAT |  | WEST550150
PFC3MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 3XMAT |  | WEST550150
PFC4MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 4XMAT |  | WEST660150
PFC5MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 5XMAT |  | WEST660150
PFC6MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 6XMAT |  | WEST770150
PFC7MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 7XMAT |  | WEST770150
PFC8MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 8XMAT |  | WEST880150
PFC9MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 9XMAT |  | WEST880150
PFC10MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 10XMAT |  | WEST990150
Fig.4
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''-N.1 Collettore inox bassa temperatura Mod.XMBT
PFCMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 2XMBT |  | WEST550150
PFCMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 3XMBT |  | WEST550150
PFCMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 4XMBT |  | WEST660150
PFCMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 5XMBT |  | WEST660150
PFCMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 6XMBT |  | WEST770150
PFCMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 7XMBT |  | WEST770150
PFCMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 8XMBT |  | WEST880150
PFCMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 9XMBT |  | WEST880150
PFCMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 10XMBT |  | WEST990150
PFCMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 11XMBT |  | WEST990150
PFCMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 12XMBT |  | WEST990150
PFCMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 13XMBT |  | WEST1100150
PFCMBT14 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 14XMBT |  | WEST1100150
PFCMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 15XMBT |  | WEST1210150
PFCMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 16XMBT |  | WEST1210150
Fig.5
Pag.15

## Pag.16
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC2MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''- Collettore inox Mod.XMAT02 + Collettore inox Mod.XMBT
PFC2MATMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+2XMBT |  | WEST770150
PFC2MATMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+3XMBT |  | WEST770150
PFC2MATMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+4XMBT |  | WEST880150
PFC2MATMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+5XMBT |  | WEST880150
PFC2MATMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+6XMBT |  | WEST990150
PFC2MATMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+7XMBT |  | WEST990150
PFC2MATMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+8XMBT |  | WEST1100150
PFC2MATMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+9XMBT |  | WEST1100150
PFC2MATMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+10XMBT |  | WEST1100150
PFC2MATMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+11XMBT |  | WEST1210150
PFC2MATMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+12XMBT |  | WEST1210150
PFC2MATMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+13XMBT |  | WEST1320150
PFC2MATMBT14 | Regolazione a punto fisso inox -pompa 15/60+2XMAT+14XMBT |  | WEST1320150
PFC2MATMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+15XMBT |  | WEST1430150
PFC2MATMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+16XMBT |  | WEST1430150
Fig.6
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC3MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''- Collettore inox Mod.XMAT03 + Collettore inox Mod.XMBT
PFC3MATMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+2XMBT |  | WEST770150
PFC3MATMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+3XMBT |  | WEST880150
PFC3MATMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+4XMBT |  | WEST880150
PFC3MATMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+5XMBT |  | WEST990150
PFC3MATMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+6XMBT |  | WEST990150
PFC3MATMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+7XMBT |  | WEST990150
PFC3MATMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+8XMBT |  | WEST1100150
PFC3MATMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+9XMBT |  | WEST1100150
PFC3MATMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+10XMBT |  | WEST1210150
PFC3MATMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+11XMBT |  | WEST1210150
PFC3MATMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+12XMBT |  | WEST1210150
PFC3MATMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+13XMBT |  | WEST1320150
PFC3MATMBT14 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+14XMBT |  | WEST1430150
PFC3MATMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+15XMBT |  | WEST1430150
PFC3MATMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+16XMBT |  | WEST1430150
1)Sonda di temperatura |  |  | Fig.7
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
Pag.16

## Pag. 17
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC4MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''- Collettore inox Mod.XMAT04 + Collettore inox Mod.XMBT
PFC4MATMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+2XMBT |  | WEST880150
PFC4MATMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+3XMBT |  | WEST880150
PFC4MATMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+4XMBT |  | WEST990150
PFC4MATMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+5XMBT |  | WEST990150
PFC4MATMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+6XMBT |  | WEST1100150
PFC4MATMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+7XMBT |  | WEST1100150
PFC4MATMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+8XMBT |  | WEST1100150
PFC4MATMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+9XMBT |  | WEST1210150
PFC4MATMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+10XMBT |  | WEST1210150
PFC4MATMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+11XMBT |  | WEST1320150
PFC4MATMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+12XMBT |  | WEST1320150
PFC4MATMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+13XMBT |  | WEST1320150
PFC4MATMBT14 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+14XMBT |  | WEST1430150
PFC4MATMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+15XMBT |  | WEST1430150
PFC4MATMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+16XMBT |  | WEST1430150
Fig.8
1)Sonda di temperatura
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
Pag.17

## Pag.18
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFNP VERTICALE
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
PFNP | Regolazione punto fisso inox pompa 15/60 - con termostato sic. contatto |  | WEST440110
Fig.9
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCNMAT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox alta temperatura Mod. XMAT
PFCN2MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 2XMAT |  | WEST660110
PFCN3MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 3XMAT |  | WEST660110
PFCN4MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 4XMAT |  | WEST770110
PFCN5MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 5XMAT |  | WEST770110
PFCN6MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 6XMAT |  | WEST880110
PFCN7MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 7XMAT |  | WEST880110
PFCN8MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 8XMAT |  | WEST990110
PFCN9MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 9XMAT |  | WEST990110
PFCN10MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 10XMAT |  | WEST1100110
Fig.10
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCNMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox bassa temperatura Mod.XMBT
PFCNMBT02 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 2XMBT |  | WEST660110
PFCNMBT03 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 3XMBT |  | WEST660110
PFCNMBT04 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 4XMBT |  | WEST770110
PFCNMBT05 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 5XMBT |  | WEST770110
PFCNMBT06 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 6XMBT |  | WEST880110
PFCNMBT07 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 7XMBT |  | WEST880110
PFCNMBT08 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 8XMBT |  | WEST990110
PFCNMBT09 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 9XMBT |  | WEST990110
PFCNMBT10 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 10XMBT |  | WEST1100110
PFCNMBT11 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 11XMBT |  | WEST1100110
PFCNMBT12 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 12XMBT |  | WEST1100110
PFCNMBT13 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 13XMBT |  | WEST1210110
PFCNMBT14 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 14XMBT |  | WEST1210110
PFCNMBT15 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 15XMBT |  | WEST1320110
PFCNMBT16 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 16XMBT |  | WEST1320110
Pag.18

## Pag. 19
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCN2MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza ataratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox Mod.XAT02 + collettore inox Mod.XMBT
PFCN2MATMBT02 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+2XMBT |  | WEST770110
PFCN2MATMBT03 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+3XMBT |  | WEST880110
PFCN2MATMBT04 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+4XMBT |  | WEST990110
PFCN2MATMBT05 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+5XMBT |  | WEST990110
PFCN2MATMBT06 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+6XMBT |  | WEST990110
PFCN2MATMBT07 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+7XMBT |  | WEST1100110
PFCN2MATMBT08 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+8XMBT |  | WEST1100110
PFCN2MATMBT09 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+9XMBT |  | WEST1210110
PFCN2MATMBT10 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+10XMBT |  | WEST1210110
PFCN2MATMBT11 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+11XMBT |  | WEST1320110
PFCN2MATMBT12 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+12XMBT |  | WEST1320110
PFCN2MATMBT13 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+13XMBT |  | WEST1320110
PFCN2MATMBT14 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+14XMBT |  | WEST1430110
PFCN2MATMBT15 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+15XMBT |  | WEST1430110
PFCN2MATMBT16 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+16XMBT |  | WEST1430110
Fig.12
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCN3MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox Mod.XMAT03 + collettore inox Mod.XMBT
PFCN3MATMBT02 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+2XMBT |  | WEST880110
PFCN3MATMBT03 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+3XMBT |  | WEST990110
PFCN3MATMBT04 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+4XMBT |  | WEST990110
PFCN3MATMBT05 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+5XMBT |  | WEST1100110
PFCN3MATMBT06 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+6XMBT |  | WEST1100110
PFCN3MATMBT07 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+7XMBT |  | WEST1210110
PFCN3MATMBT08 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+8XMBT |  | WEST1210110
PFCN3MATMBT09 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+9XMBT |  | WEST1320110
PFCN3MATMBT10 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+10XMBT |  | WEST1320110
PFCN3MATMBT11 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+11XMBT |  | WEST1430110
PFCN3MATMBT12 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+12XMBT |  | WEST1430110
PFCN3MATMBT13 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+13XMBT |  | WEST1430110
PFCN3MATMBT14 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+14XMBT |  | WEST1430110
PFCN3MATMBT15 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+15XMBT |  | WEST1430110
PFCN3MATMBT16 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+16XMBT |  | WEST1430110
1)Sonda di temperatura |  |  | Fig.13
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
11)By-Pass manuale bassa temperatura
Pag.19

## Pag.20
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCN4MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox Mod.XMAT04 + collettore inox Mod.XMBT
PFCN4MATMBT02 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+2XMBT |  | WEST990110
PFCN4MATMBT03 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+3XMBT |  | WEST990110
PFCN4MATMBT04 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+4XMBT |  | WEST1100110
PFCN4MATMBT05 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+5XMBT |  | WEST1100110
PFCN4MATMBT06 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+6XMBT |  | WEST1210110
PFCN4MATMBT07 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+7XMBT |  | WEST1210110
PFCN4MATMBT08 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+8XMBT |  | WEST1320110
PFCN4MATMBT09 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+9XMBT |  | WEST1320110
PFCN4MATMBT10 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+10XMBT |  | WEST1430110
PFCN4MATMBT11 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+11XMBT |  | WEST1430110
PFCN4MATMBT12 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+12XMBT |  | WEST1430110
PFCN4MATMBT13 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+13XMBT |  | WEST1430110
PFCN4MATMBT14 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+14XMBT |  | WEST1430110
PFCN4MATMBT15 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+15XMBT |  | WEST1430110
PFCN4MATMBT16 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+16XMBT |  | WEST1430110
Fig.14
1)Sonda di temperatura
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
11)By-Pass manuale bassa temperatura
Pag.20

## Pag.21
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. M2
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa WILO PARA 60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C.
M2 | Regolazione punto fisso inox con pompa Wilo Para 60 |  | WEST440110
Fig.15
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. M2
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox bassa temperatura Mod.XMBT
M2MBT02 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 2XMBT |  | WEST660110
M2MBT03 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 3XMBT |  | WEST660110
M2MBT04 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 4XMBT |  | WEST770110
M2MBT05 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 5XMBT |  | WEST770110
M2MBT06 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 6XMBT |  | WEST880110
M2MBT07 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 7XMBT |  | WEST880110
M2MBT08 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 8XMBT |  | WEST990110
M2MBT09 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 9XMBT |  | WEST990110
M2MBT10 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 10XMBT |  | WEST1100110
M2MBT11 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 11XMBT |  | WEST1100110
M2MBT12 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 12XMBT |  | WEST1100110
M2MBT13 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 13XMBT |  | WEST1210110
M2MBT14 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 14XMBT |  | WEST1210110
M2MBT15 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 15XMBT |  | WEST1320110
M2MBT16 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 16XMBT |  | WEST1320110
Fig.16
Capitolo 4 | ACCESSORI PER REGOLAZIONI A PUNTO FISSO
TD | Testa termostatica per regolazione punto fisso - 20-50°C.
TI50 | Termostato sicurezza ad immersione taratura fissa 50°C.
SC1 | Scatola collegamento termostato/pompa
WI60 | Pompa Wilo elettronica Para 60 interasse 130mm. Dn 1''
Circolatore ad alta efficienza a rotore bagnato pilotato da un motore sincrono a magneti permanenti - bassa rumorosità
Circolatore completamente automatico adatto per impianti riscaldamento/condizionamento a portata variabile
Indice di efficienza energetica EEI 0,20 - Display ottimizzato
Interasse 130mm. Attacchi Dn 1'' - voltaggio 1x230
Fig.17
Pag.21